## Stromax
Schnellauswahltabelle für Voreinstellwerte von HERZ- Strangregulierventilen
| Eingabewert | [9 empty] | 0
delta p (kPa) | [10 empty] | delta p (mbar)
| Eingabewert | [9 empty] | 0
m`(l/h) | [10 empty] | m' (l/s)
Artikelgruppe | 4017 M
Bestellnummer | 1401711 | 1401721 | 1401701 | 1401702 | 1401703 | 1401704 | 1401705 | 1401706
DN | 15-LF | 15-MF | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50
Einstellwert | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wasser- geschwindigkeit*) [m/s] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kvs | 0.46 | 0.88 | 2 | 3.6 | 6.5 | 13.3 | 18.5 | 33
#DIV/0! | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
0.5 | 0.05 | 0.17 | 0.4 | 0.33 | 0.66 | 0.6 | 1.1 | 2.55
0.6 | 0.053 | 0.19 | 0.43 | 0.38 | 0.7 | 0.66 | 1.45 | 2.85
0.7 | 0.056 | 0.21 | 0.46 | 0.43 | 0.74 | 0.72 | 1.8 | 3.15
0.75 | 0.059 | 0.23 | 0.49 | 0.48 | 0.78 | 0.78 | 2.15 | 3.45
0.8 | 0.062 | 0.25 | 0.52 | 0.53 | 0.82 | 0.84 | 2.5 | 3.75
0.9 | 0.065 | 0.27 | 0.56 | 0.58 | 0.86 | 0.9 | 2.85 | 4.05
1 | 0.07 | 0.3 | 0.6 | 0.63 | 1.04 | 1 | 3.1 | 4.5
1.1 | 0.08 | 0.32 | 0.635 | 0.73 | 1.2 | 1.2 | 3.37 | 4.8
1.2 | 0.09 | 0.34 | 0.67 | 0.83 | 1.36 | 1.4 | 3.64 | 5.1
1.25 | 0.1 | 0.36 | 0.705 | 0.93 | 1.52 | 1.6 | 3.91 | 5.4
1.3 | 0.11 | 0.38 | 0.74 | 1.03 | 1.68 | 1.8 | 4.18 | 5.7
1.4 | 0.12 | 0.4 | 0.775 | 1.13 | 1.84 | 2 | 4.45 | 6
1.5 | 0.14 | 0.42 | 0.81 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 4.8 | 6.6
1.6 | 0.155 | 0.435 | 0.845 | 1.28 | 2.1 | 2.4 | 5.04 | 6.95
1.7 | 0.17 | 0.45 | 0.88 | 1.36 | 2.3 | 2.6 | 5.28 | 7.3
1.75 | 0.185 | 0.465 | 0.915 | 1.44 | 2.5 | 2.8 | 5.52 | 7.65
1.8 | 0.2 | 0.48 | 0.95 | 1.52 | 2.7 | 3 | 5.76 | 8
1.9 | 0.215 | 0.495 | 0.97 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | 6 | 8.35
2 | 0.22 | 0.53 | 1 | 1.7 | 3.1 | 3.5 | 6.3 | 8.7
2.1 | 0.23 | 0.55 | 1.035 | 1.8 | 3.25 | 3.7 | 6.58 | 9.05
2.2 | 0.24 | 0.57 | 1.07 | 1.9 | 3.4 | 3.9 | 6.86 | 9.4
2.25 | 0.25 | 0.59 | 1.105 | 2 | 3.55 | 4.1 | 7.14 | 9.75
2.3 | 0.26 | 0.61 | 1.14 | 2.1 | 3.7 | 4.3 | 7.42 | 10.1
2.4 | 0.27 | 0.63 | 1.175 | 2.2 | 3.85 | 4.5 | 7.7 | 10.45
2.5 | 0.29 | 0.66 | 1.2 | 2.25 | 4.2 | 4.65 | 7.9 | 10.8
2.6 | 0.297 | 0.68 | 1.22 | 2.35 | 4.32 | 4.85 | 8.18 | 11.1
2.7 | 0.304 | 0.7 | 1.24 | 2.45 | 4.44 | 5.05 | 8.46 | 11.4
2.75 | 0.311 | 0.72 | 1.26 | 2.55 | 4.56 | 5.25 | 8.74 | 11.7
2.8 | 0.318 | 0.74 | 1.28 | 2.65 | 4.68 | 5.45 | 9.02 | 12
2.9 | 0.325 | 0.76 | 1.3 | 2.75 | 4.8 | 5.65 | 9.3 | 12.3
3 | 0.35 | 0.78 | 1.42 | 2.8 | 5 | 5.9 | 9.5 | 13
3.1 | 0.358 | 0.79 | 1.49 | 2.86 | 5.07 | 6.13 | 9.78 | 13.4
3.2 | 0.366 | 0.8 | 1.56 | 2.92 | 5.14 | 6.36 | 10.06 | 13.8
3.25 | 0.374 | 0.81 | 1.63 | 2.98 | 5.21 | 6.59 | 10.34 | 14.2
3.3 | 0.382 | 0.82 | 1.7 | 3.04 | 5.28 | 6.82 | 10.62 | 14.6
3.4 | 0.39 | 0.83 | 1.77 | 3.1 | 5.35 | 7.05 | 10.9 | 15
3.5 | 0.41 | 0.86 | 1.8 | 3.25 | 5.8 | 7.25 | 11.2 | 15.3
3.6 | 0.415 | 0.863 | 1.825 | 3.32 | 5.93 | 7.5 | 11.5 | 15.7
3.7 | 0.42 | 0.866 | 1.85 | 3.39 | 6.06 | 7.75 | 11.8 | 15.9
3.75 | 0.425 | 0.869 | 1.875 | 3.46 | 6.19 | 8 | 12.1 | 16.2
3.8 | 0.43 | 0.872 | 1.9 | 3.53 | 6.32 | 8.25 | 12.4 | 16.5
3.9 | 0.435 | 0.875 | 1.925 | 3.6 | 6.45 | 8.5 | 12.7 | 16.8
4 | 0.46 | 0.88 | 2 | 3.6 | 6.5 | 8.85 | 13 | 18
4.1 | [5 empty] | 8.96 | 13.3 | 18.35
4.2 | [5 empty] | 9.07 | 13.6 | 18.7
4.25 | [5 empty] | 9.18 | 13.9 | 19.05
4.3 | [5 empty] | 9.29 | 14.2 | 19.4
4.4 | [5 empty] | 9.4 | 14.5 | 19.75
4.5 | [5 empty] | 9.9 | 14.7 | 20.2
4.6 | [5 empty] | 10.15 | 14.95 | 20.55
4.7 | [5 empty] | 10.4 | 15.2 | 20.9
4.75 | [5 empty] | 10.65 | 15.45 | 21.25
4.8 | [5 empty] | 10.9 | 15.7 | 21.6
4.9 | [5 empty] | 11.15 | 15.95 | 21.95
5 | [5 empty] | 11.4 | 16.25 | 22.5
5.1 | [5 empty] | 11.6 | 16.4 | 22.9
5.2 | [5 empty] | 11.8 | 16.55 | 23.3
5.25 | [5 empty] | 12 | 16.7 | 23.7
5.3 | [5 empty] | 12.2 | 16.85 | 24.1
5.4 | [5 empty] | 12.4 | 17 | 24.5
5.5 | [5 empty] | 12.5 | 17.4 | 25
5.6 | [5 empty] | 12.63 | 17.6 | 25.3
5.7 | [5 empty] | 12.76 | 17.8 | 25.6
5.75 | [5 empty] | 12.89 | 18 | 25.9
5.8 | [5 empty] | 13.02 | 18.2 | 26.2
5.9 | [5 empty] | 13.15 | 18.4 | 26.5
6 | [5 empty] | 13.3 | 18.5 | 26.7
6.1 | [7 empty] | 26.98
6.2 | [7 empty] | 27.26
6.25 | [7 empty] | 27.54
6.3 | [7 empty] | 27.82
6.4 | [7 empty] | 28.1
6.5 | [7 empty] | 28.6
6.6 | [7 empty] | 28.93
6.7 | [7 empty] | 29.26
6.75 | [7 empty] | 29.59
6.8 | [7 empty] | 29.92
6.9 | [7 empty] | 30.25
7 | [7 empty] | 30.3
7.1 | [7 empty] | 30.55
7.2 | [7 empty] | 30.8
7.25 | [7 empty] | 31.05
7.3 | [7 empty] | 31.3
7.4 | [7 empty] | 31.55
7.5 | [7 empty] | 31.9
7.6 | [7 empty] | 32.1
7.7 | [7 empty] | 32.3
7.75 | [7 empty] | 32.5
7.8 | [7 empty] | 32.7
7.9 | [7 empty] | 32.9
8 | [7 empty] | 33
Artikelgruppe | 4117 M/R/MW/RW
Bestellnummer | 1411739 | 1411751 | 1411752 | 1411753 | 1411754 | 1411755 | 1411756 | 1411757 | 1411758
DN | 15 LF | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80
Einstellwert | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wasser- geschwindigkeit*) [m/s] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kvs | 3.96 | 3.96 | 5.59 | 8.68 | 15.97 | 23.5 | 47.89 | 84.2 | 133.2
#DIV/0! | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
0.5 | 0.116 | 0.26 | 0.42 | 0.65 | 0.63 | 1.44 | 4.38 | 6.85 | 5.55
0.75 | 0.192 | 0.32 | 0.48 | 0.8 | 0.71 | 1.72 | 5.05 | 7.5 | 8.47
1 | 0.303 | 0.41 | 0.51 | 0.94 | 0.79 | 2 | 5.73 | 8.16 | 11.38
1.25 | 0.448 | 0.5 | 0.62 | 1.1 | 1.03 | 2.7 | 6.38 | 8.73 | 12.7
1.5 | 0.628 | 0.58 | 0.73 | 1.22 | 1.21 | 3.41 | 7.03 | 9.3 | 14
1.75 | 0.842 | 0.68 | 0.84 | 1.4 | 1.45 | 4.2 | 8.2 | 10.2 | 15.5
2 | 0.77 | 0.77 | 0.94 | 1.58 | 1.75 | 4.99 | 9.35 | 11.2 | 17.02
2.25 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2.04 | 5.84 | 10.72 | 12 | 18
2.5 | 1.03 | 1.03 | 1.2 | 1.86 | 2.3 | 5.69 | 12.09 | 12.8 | 19
2.75 | 1.4 | 1.4 | 1.34 | 2.18 | 2.55 | 7.94 | 13.08 | 13.7 | 20.04
3 | 1.8 | 1.8 | 1.47 | 2.5 | 2.81 | 9.2 | 14.07 | 14.45 | 21.09
3.25 | 2.16 | 2.16 | 1.94 | 3.4 | 3.4 | 10.68 | 15.4 | 15.6 | 21.68
3.5 | 2.51 | 2.51 | 2.42 | 4.27 | 3.66 | 12.2 | 16.74 | 16.8 | 22.26
3.75 | 2.8 | 2.8 | 3 | 5.1 | 4.7 | 13.6 | 18.42 | 17.5 | 23.35
4 | 3.1 | 3.1 | 3.58 | 5.9 | 5.73 | 15 | 20.1 | 18.1 | 24.43
4.25 | 3.25 | 3.25 | 4.17 | 6.7 | 7.25 | 16.53 | 20.85 | 18.8 | 25.5
4.5 | 3.4 | 3.4 | 4.75 | 7.57 | 8.69 | 18.06 | 21.6 | 19.5 | 26.6
4.75 | 3.68 | 3.68 | 5.18 | 8.1 | 10.1 | 19.07 | 24.01 | 20.8 | 28.2
5 | 3.96 | 3.96 | 5.59 | 8.68 | 11.44 | 20.1 | 26.43 | 21.96 | 29.8
5.25 |  |  |  |  | 12.6 | 21.04 | 27.6 | 23.1 | 31.7
5.5 |  |  |  |  | 13.86 | 22 | 28.75 | 24.3 | 33.7
5.75 |  |  |  |  | 14.85 | 22.77 | 30.6 | 26.6 | 37.3
6 |  |  |  |  | 15.97 | 23.5 | 32.4 | 28.97 | 40.86
6.25 | [6 empty] | 33.33 | 31.58 | 44.3
6.5 | [6 empty] | 34.27 | 34.2 | 47.8
6.75 | [6 empty] | 36.11 | 37.24 | 52.38
7 | [6 empty] | 37.9 | 40.28 | 56.99
7.25 | [6 empty] | 40.3 | 42.71 | 60.7
7.5 | [6 empty] | 42.69 | 45.14 | 64.44
7.75 | [6 empty] | 45.29 | 46.52 | 68.1
8 | [6 empty] | 47.89 | 47.9 | 71.8
8.25 | [7 empty] | 49.4 | 73.1
8.5 | [7 empty] | 50.84 | 74.4
8.75 | [7 empty] | 52.65 | 78.1
9 | [7 empty] | 54.46 | 81.75
9.25 | [7 empty] | 54.92 | 82.16
9.5 | [7 empty] | 55.38 | 82.57
9.75 | [7 empty] | 57.09 | 86.37
10 | [7 empty] | 58.8 | 90.17
10.25 | [7 empty] | 59.8 | 90.27
10.5 | [7 empty] | 60.79 | 90.38
10.75 | [7 empty] | 63.42 | 92.7
11 | [7 empty] | 66.05 | 95
11.25 | [7 empty] | 69.2 | 103.15
11.5 | [7 empty] | 73.53 | 111.3
11.75 | [7 empty] | 78.87 | 122
12 | [7 empty] | 84.2 | 133.2
Artikelgruppe | 4216 MS
Bestellnummer | 1421621 | 1421622
DN | 15 | 20
Einstellwert | #DIV/0! | #DIV/0!
Wasser- geschwindigkeit*) [m/s] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0
kvs | 3.4 | 3.4
#DIV/0! | 1 | 1
1 | 0.37 | 0.37
2 | 0.54 | 0.54
3 | 0.84 | 0.84
4 | 1.36 | 1.36
5 | 1.96 | 1.96
6 | 2.55 | 2.55
7 | 3.04 | 3.04
8 | 3.27 | 3.27
9 | 3.36 | 3.36
Artikelgruppe | 4217 GM/GR/GMW/GM-BS
Bestellnummer | 1421730 | 1421731 | 1421701 | 1421732 | 1421733 | 1421734 | 1421735 | 1421736 | 1421707 | 1421708
DN | 15 LF | 15 MF | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80
Einstellwert | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wasser- geschwindigkeit*) [m/s] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kvs | 1 | 3.67 | 6 | 6.8 | 10 | 20.67 | 28.09 | 41.38 | 51.2 | 70.5
#DIV/0! | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
0.5 | 0.58 | 0.03 | 0.41 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.3 | 0.95 | 7 | 11.8
0.6 | 0.6 | 0.03 | 0.45 | 0.27 | 0.31 | 0.52 | 0.39 | 1.2 | 8.8 | 15.3
0.7 | 0.62 | 0.03 | 0.48 | 0.34 | 0.37 | 0.64 | 0.48 | 1.45 | 9 | 17.7
0.8 | 0.64 | 0.07 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.76 | 0.57 | 1.7 | 9.4 | 18.8
0.9 | 0.66 | 0.11 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.88 | 0.66 | 1.95 | 10 | 19.2
1 | 0.68 | 0.15 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 1 | 0.75 | 2.2 | 10.5 | 19.7
1.1 | 0.7 | 0.19 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 1.12 | 0.84 | 2.45 | 11.1 | 20.2
1.2 | 0.72 | 0.23 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 1.24 | 0.93 | 2.7 | 11.7 | 20.7
1.3 | 0.74 | 0.27 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 1.36 | 1.02 | 2.95 | 12.2 | 21.4
1.4 | 0.76 | 0.31 | 0.78 | 0.83 | 0.79 | 1.48 | 1.11 | 3.2 | 12.7 | 22.2
1.5 | 0.78 | 0.35 | 0.83 | 0.9 | 0.85 | 1.6 | 1.2 | 3.45 | 13.3 | 22.9
1.6 | 0.8 | 0.39 | 0.88 | 0.97 | 0.91 | 1.72 | 1.29 | 3.7 | 13.9 | 23.6
1.7 | 0.82 | 0.43 | 0.93 | 1.04 | 0.97 | 1.84 | 1.38 | 3.95 | 14.4 | 24.2
1.8 | 0.84 | 0.47 | 0.97 | 1.11 | 1.03 | 1.96 | 1.47 | 4.2 | 14.8 | 24.9
1.9 | 0.86 | 0.51 | 1.02 | 1.18 | 1.09 | 2.08 | 1.56 | 4.45 | 15.4 | 25.4
2 | 0.86 | 0.67 | 1.07 | 1.26 | 1.15 | 2.2 | 1.65 | 4.75 | 15.9 | 25.8
2.1 | 0.9 | 0.76 | 1.12 | 1.41 | 1.23 | 2.34 | 1.81 | 5.1 | 16.5 | 26.5
2.2 | 0.94 | 0.85 | 1.16 | 1.56 | 1.31 | 2.48 | 1.97 | 5.45 | 17.1 | 27.2
2.3 | 0.98 | 0.94 | 1.22 | 1.71 | 1.39 | 2.62 | 2.13 | 5.8 | 17.6 | 27.5
2.4 | 1.02 | 1.03 | 1.27 | 1.86 | 1.47 | 2.76 | 2.29 | 6.15 | 18.1 | 27.8
2.5 | 1.06 | 1.12 | 1.33 | 2.01 | 1.55 | 2.9 | 2.45 | 6.5 | 18.7 | 28.3
2.6 | 1.1 | 1.21 | 1.39 | 2.16 | 1.63 | 3.04 | 2.61 | 6.85 | 19.3 | 28.8
2.7 | 1.14 | 1.3 | 1.6 | 2.31 | 1.71 | 3.18 | 2.77 | 7.2 | 19.8 | 29.1
2.8 | 1.18 | 1.39 | 1.81 | 2.46 | 1.79 | 3.32 | 2.93 | 7.55 | 20.2 | 29.4
2.9 | 1.22 | 1.48 | 2.03 | 2.61 | 1.87 | 3.46 | 3.09 | 7.9 | 20.7 | 29.8
3 | 1.36 | 1.55 | 2.25 | 2.7 | 2 | 3.67 | 3.1 | 8.8 | 21.1 | 30.1
3.1 | 1.41 | 1.66 | 2.61 | 2.85 | 2.12 | 3.85 | 3.3 | 9.4 | 21.8 | 30.9
3.2 | 1.46 | 1.77 | 2.97 | 3 | 2.24 | 4.03 | 3.5 | 10 | 22.5 | 31.6
3.3 | 1.51 | 1.88 | 3.29 | 3.15 | 2.36 | 4.21 | 3.7 | 10.6 | 23.2 | 32.5
3.4 | 1.56 | 1.99 | 3.6 | 3.3 | 2.48 | 4.39 | 3.9 | 11.2 | 23.8 | 33.5
3.5 | 1.61 | 2.1 | 3.85 | 3.45 | 2.6 | 4.57 | 4.1 | 11.8 | 24.9 | 34.8
3.6 | 1.66 | 2.21 | 4.09 | 3.6 | 2.72 | 4.75 | 4.3 | 12.4 | 25.9 | 36.1
3.7 | 1.71 | 2.32 | 4.31 | 3.75 | 2.84 | 4.93 | 4.5 | 13 | 26.9 | 37.5
3.8 | 1.76 | 2.43 | 4.53 | 3.9 | 2.96 | 5.11 | 4.7 | 13.6 | 28 | 38.9
3.9 | 1.81 | 2.54 | 4.73 | 4.05 | 3.08 | 5.29 | 4.9 | 14.2 | 29 | 40.1
4 | 1.88 | 2.6 | 4.93 | 4.2 | 3.19 | 5.49 | 5.05 | 14.8 | 30 | 41.2
4.1 | 1.89 | 2.68 | 4.99 | 4.31 | 3.34 | 5.7 | 5.3 | 15.7 | 31 | 42.8
4.2 | 1.9 | 2.76 | 5.04 | 4.42 | 3.49 | 5.91 | 5.55 | 16.6 | 32.1 | 44.4
4.3 | 1.91 | 2.84 | 5.11 | 4.53 | 3.64 | 6.12 | 5.8 | 17.5 | 33 | 44.8
4.4 | 1.92 | 2.92 | 5.18 | 4.64 | 3.79 | 6.33 | 6.05 | 18.4 | 33.9 | 45.2
4.5 | 1.93 | 3 | 5.23 | 4.75 | 3.94 | 6.54 | 6.3 | 19.3 | 34.8 | 46.5
4.6 | 1.94 | 3.08 | 5.27 | 4.86 | 4.09 | 6.75 | 6.55 | 20.2 | 35.6 | 47.8
4.7 | 1.95 | 3.16 | 5.35 | 4.97 | 4.24 | 6.96 | 6.8 | 21.1 | 36.7 | 49.5
4.8 | 1.96 | 3.24 | 5.43 | 5.08 | 4.39 | 7.17 | 7.05 | 22 | 37.8 | 51.3
4.9 | 1.97 | 3.32 | 5.47 | 5.19 | 4.54 | 7.38 | 7.3 | 22.9 | 39 | 51.4
5 | 2.04 | 3.4 | 5.51 | 5.3 | 4.6 | 7.93 | 7.93 | 24.69 | 40.2 | 51.5
5.1 | 2.05 | 3.42 | 5.57 | 5.4 | 4.75 | 8.19 | 8.2 | 25.1 | 40.9 | 52.7
5.2 | 2.06 | 3.44 | 5.62 | 5.5 | 4.9 | 8.45 | 8.47 | 25.51 | 41.7 | 53.9
5.3 | 2.07 | 3.46 | 5.65 | 5.6 | 5.05 | 8.71 | 8.74 | 25.92 | 42.3 | 55.1
5.4 | 2.08 | 3.48 | 5.67 | 5.7 | 5.2 | 8.97 | 9.01 | 26.33 | 42.9 | 56.3
5.5 | 2.09 | 3.5 | 5.74 | 5.8 | 5.35 | 9.23 | 9.28 | 26.74 | 43.3 | 56.5
5.6 | 2.1 | 3.52 | 5.81 | 5.9 | 5.5 | 9.49 | 9.55 | 27.15 | 43.6 | 56.6
5.7 | 2.11 | 3.54 | 5.83 | 6 | 5.65 | 9.75 | 9.82 | 27.56 | 44 | 58
5.8 | 2.12 | 3.56 | 5.84 | 6.1 | 5.8 | 10.01 | 10.09 | 27.97 | 44.5 | 59.3
5.9 | 2.13 | 3.58 | 5.92 | 6.2 | 5.95 | 10.27 | 10.36 | 28.38 | 44.8 | 59.9
6 | 2.16 | 3.67 | 6 | 6.3 | 6.1 | 10.5 | 10.8 | 29.8 | 45.2 | 60.4
6.1 |  |  |  |  | 6.26 | 10.88 | 11.24 | 30.1 | 45.6 | 61.2
6.2 |  |  |  |  | 6.42 | 11.26 | 11.68 | 30.4 | 46.1 | 61.9
6.3 |  |  |  |  | 6.58 | 11.64 | 12.12 | 30.7 | 46.2 | 62.6
6.4 |  |  |  |  | 6.74 | 12.02 | 12.56 | 31 | 46.4 | 63.3
6.5 |  |  |  |  | 6.9 | 12.4 | 13 | 31.3 | 47.3 | 63.9
6.6 |  |  |  |  | 7.06 | 12.78 | 13.44 | 31.6 | 47.6 | 64.4
6.7 |  |  |  |  | 7.22 | 13.16 | 13.88 | 31.9 | 47.9 | 64.5
6.8 |  |  |  |  | 7.38 | 13.54 | 14.32 | 32.2 | 48.2 | 64.6
6.9 |  |  |  |  | 7.54 | 13.92 | 14.76 | 32.5 | 48.4 | 65.1
7 |  |  |  |  | 7.7 | 14.3 | 15.2 | 33 | 48.5 | 65.6
7.1 |  |  |  |  | 7.86 | 14.45 | 15.62 |  | 48.55 | 66.1
7.2 |  |  |  |  | 8.02 | 14.6 | 16.04 |  | 48.6 | 66.6
7.3 |  |  |  |  | 8.18 | 14.75 | 16.46 |  | 48.65 | 66.7
7.4 |  |  |  |  | 8.34 | 14.9 | 16.88 |  | 48.7 | 66.8
7.5 |  |  |  |  | 8.5 | 15.05 | 17.3 |  | 48.8 | 67.1
7.6 |  |  |  |  | 8.66 | 15.2 | 17.72 |  | 48.9 | 67.4
7.7 |  |  |  |  | 8.82 | 15.35 | 18.14 |  | 49 | 67.6
7.8 |  |  |  |  | 8.98 | 15.5 | 18.56 |  | 49.3 | 67.8
7.9 |  |  |  |  | 9.14 | 15.65 | 18.98 |  | 50 | 68.4
8 |  |  |  |  | 9.31 | 16.8 | 19.4 |  | 51.2 | 68.9
8.1 | [6 empty] | 19.74 |  |  | 69.2
8.2 | [6 empty] | 20.08 |  |  | 69.5
8.3 | [6 empty] | 20.42 |  |  | 69.7
8.4 | [6 empty] | 20.76 |  |  | 69.8
8.5 | [6 empty] | 21.1 |  |  | 70.1
8.6 | [6 empty] | 21.44 |  |  | 70.5
8.7 | [6 empty] | 21.78
8.8 | [6 empty] | 22.12
8.9 | [6 empty] | 22.46
9 | [6 empty] | 22.8
Artikelgruppe | 4218 GMF
Bestellnummer | 1421843 | 1421844 | 1421845 | 1421846 | 1421847 | 1421848 | 1421849 | 1421850 | 1421851
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
Einstellwert | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wasser- geschwindigkeit*) [m/s] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kvs | 12.2 | 17.3 | 28.6 | 38 | 60.3 | 68.5 | 99.55 | 168.58 | 279.05
#DIV/0! | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
0.5 | 0.35 | 1.15 | 1.4 | 2.7 | 8.36 | 11.5 | 0 | 1.58 | 8.75
0.6 | 0.43 | 1.3 | 1.62 | 3.72 | 9 | 12.38 | 2.47 | 2.1 | 10.4
0.7 | 0.51 | 1.45 | 1.84 | 4.74 | 9.64 | 13.26 | 4.94 | 2.6 | 12.1
0.8 | 0.59 | 1.6 | 2.06 | 5.76 | 10.28 | 14.14 | 7.41 | 3.1 | 13.8
0.9 | 0.67 | 1.75 | 2.28 | 6.78 | 10.92 | 15.02 | 9.88 | 3.7 | 15.8
1 | 0.75 | 1.9 | 2.5 | 7.8 | 11.56 | 15.9 | 12.35 | 4.36 | 17.5
1.1 | 0.83 | 2.05 | 2.72 | 8.82 | 12.2 | 16.78 | 13.48 | 5.5 | 19.2
1.2 | 0.91 | 2.2 | 2.94 | 9.84 | 12.84 | 17.66 | 14.62 | 6.7 | 20.9
1.3 | 0.99 | 2.35 | 3.16 | 10.86 | 13.48 | 18.54 | 15.76 | 7.9 | 22.6
1.4 | 1.07 | 2.5 | 3.38 | 11.88 | 14.12 | 19.42 | 16.91 | 9.1 | 24.3
1.5 | 1.15 | 2.65 | 3.6 | 12.9 | 14.76 | 20.3 | 18.04 | 10.72 | 26.08
1.6 | 1.23 | 2.8 | 3.82 | 13.92 | 15.4 | 21.18 | 19.18 | 11.9 | 27.8
1.7 | 1.31 | 2.95 | 4.04 | 14.94 | 16.04 | 22.06 | 20.32 | 13.2 | 29.5
1.8 | 1.39 | 3.1 | 4.26 | 15.96 | 16.68 | 22.94 | 21.46 | 14.4 | 31.2
1.9 | 1.47 | 3.25 | 4.48 | 16.98 | 17.32 | 23.82 | 22.61 | 15.7 | 32.9
2 | 1.9 | 3.4 | 4.7 | 18.6 | 17.8 | 24.69 | 23.74 | 17.08 | 34.66
2.1 | 2.34 | 3.55 | 4.95 | 19.4 | 18.27 | 25.3 | 24.96 | 17.88 | 35.3
2.2 | 2.78 | 3.7 | 5.2 | 20.2 | 18.74 | 25.91 | 26.18 | 18.6 | 36
2.3 | 3.22 | 3.85 | 5.45 | 21 | 19.21 | 26.52 | 27.4 | 19.4 | 36.7
2.4 | 3.66 | 4 | 5.7 | 21.8 | 19.68 | 27.13 | 28.62 | 19.9 | 37.4
2.5 | 4.1 | 4.15 | 5.95 | 22.6 | 20.15 | 27.74 | 29.84 | 20.27 | 38.27
2.6 | 4.54 | 4.3 | 6.2 | 23.4 | 20.62 | 28.35 | 31.06 | 20.8 | 39
2.7 | 4.98 | 4.45 | 6.45 | 24.2 | 21.09 | 28.96 | 32.28 | 21.5 | 39.7
2.8 | 5.42 | 4.6 | 6.7 | 25 | 21.56 | 29.57 | 33.5 | 22.1 | 40.4
2.9 | 5.86 | 4.75 | 6.95 | 25.8 | 22.03 | 30.18 | 34.72 | 22.8 | 41.1
3 | 6.3 | 4.9 | 7.2 | 27.8 | 22.5 | 30.6 | 35.96 | 23.45 | 41.88
3.1 | 6.58 | 5.39 | 7.73 | 28.1 | 23.31 | 31.7 | 37.28 | 23.7 | 42.4
3.2 | 6.86 | 5.88 | 8.26 | 28.4 | 24.12 | 32.8 | 38.6 | 24 | 42.9
3.3 | 7.14 | 6.37 | 8.79 | 28.7 | 24.93 | 33.9 | 39.92 | 24.3 | 43.4
3.4 | 7.42 | 6.86 | 9.32 | 29 | 25.74 | 35 | 41.24 | 24.6 | 43.9
3.5 | 7.7 | 7.35 | 9.85 | 29.3 | 26.55 | 36.1 | 42.56 | 24.93 | 44.53
3.6 | 7.98 | 7.84 | 10.38 | 29.6 | 27.36 | 37.2 | 43.88 | 25.2 | 45
3.7 | 8.26 | 8.33 | 10.91 | 29.9 | 28.17 | 38.3 | 45.2 | 25.5 | 45.5
3.8 | 8.54 | 8.82 | 11.44 | 30.2 | 28.98 | 39.4 | 46.52 | 25.8 | 46
3.9 | 8.82 | 9.31 | 11.97 | 30.5 | 29.79 | 40.5 | 47.84 | 26.1 | 46.6
4 | 9.1 | 9.8 | 12.55 | 31.6 | 31.6 | 41.7 | 49.2 | 26.41 | 47.17
4.1 | 9.24 | 10.32 | 13.25 | 32 | 32.9 | 43.5 | 49.58 | 26.7 | 47.7
4.2 | 9.38 | 10.84 | 13.95 | 32.4 | 34.2 | 45.3 | 49.96 | 27 | 48.3
4.3 | 9.52 | 11.36 | 14.65 | 32.8 | 35.5 | 47.1 | 50.34 | 27.3 | 49
4.4 | 9.66 | 11.88 | 15.35 | 33.2 | 36.8 | 48.9 | 50.72 | 27.6 | 49.6
4.5 | 9.8 | 12.4 | 16.05 | 33.6 | 38.1 | 50.7 | 51.1 | 28.09 | 50.34
4.6 | 9.94 | 12.92 | 16.75 | 34 | 39.4 | 52.5 | 51.48 | 28.4 | 50.9
4.7 | 10.08 | 13.44 | 17.45 | 34.4 | 40.7 | 54.3 | 51.86 | 28.7 | 51.5
4.8 | 10.22 | 13.96 | 18.15 | 34.8 | 42 | 56.1 | 52.24 | 29.1 | 52.1
4.9 | 10.36 | 14.48 | 18.85 | 35.2 | 43.3 | 57.9 | 52.62 | 29.4 | 52.7
5 | 10.5 | 15 | 19.7 | 35.5 | 43.9 | 60.3 | 53 | 29.77 | 53.5
5.1 | 10.51 | 15.16 | 20.08 | 35.83 | 44.6 | 60.64 | 53.9 | 30.3 | 54.3
5.2 | 10.52 | 15.32 | 20.46 | 36.16 | 45.3 | 60.98 | 54.8 | 30.8 | 55.1
5.3 | 10.53 | 15.48 | 20.84 | 36.49 | 46 | 61.32 | 55.7 | 31.4 | 55.9
5.4 | 10.54 | 15.64 | 21.22 | 36.82 | 46.7 | 61.66 | 56.6 | 31.92 | 56.7
5.5 | 10.55 | 15.8 | 21.6 | 37.15 | 47.4 | 62 | 57.5 | 32.57 | 57.43
5.6 | 10.56 | 15.96 | 21.98 | 37.48 | 48.1 | 62.34 | 58.4 | 33.1 | 58.2
5.7 | 10.57 | 16.12 | 22.36 | 37.81 | 48.8 | 62.68 | 59.3 | 33.7 | 59
5.8 | 10.58 | 16.28 | 22.74 | 38.14 | 49.5 | 63.02 | 60.2 | 34.2 | 59.8
5.9 | 10.59 | 16.44 | 23.12 | 38.47 | 50.2 | 63.36 | 61.1 | 34.8 | 60.6
6 | 10.65 | 16.6 | 23.5 | 37.84 | 51 | 63.78 | 61.96 | 35.37 | 61.36
6.1 | 10.66 |  | 23.83 |  | 51.57 | 64.2 | 62.94 | 36 | 62.3
6.2 | 10.67 |  | 24.16 |  | 52.14 | 64.62 | 63.92 | 36.6 | 63.2
6.3 | 10.68 |  | 24.49 |  | 52.71 | 65.04 | 64.9 | 37.1 | 64.1
6.4 | 10.69 |  | 24.82 |  | 53.28 | 65.46 | 65.88 | 37.7 | 65.1
6.5 | 10.7 |  | 25.15 |  | 53.85 | 65.88 | 66.86 | 38.62 | 66.14
6.6 | 10.71 |  | 25.48 |  | 54.42 | 66.3 | 67.84 | 39.3 | 67
6.7 | 10.72 |  | 25.81 |  | 54.99 | 66.72 | 68.82 | 40 | 67.9
6.8 | 10.73 |  | 26.14 |  | 55.56 | 67.14 | 69.8 | 40.6 | 69
6.9 | 10.74 |  | 26.47 |  | 56.13 | 67.56 | 70.78 | 41.2 | 70
7 | 11.5 |  | 26.8 |  | 56.7 | 67.8 | 71.81 | 41.87 | 70.92
7.1 | 11.506 |  | 26.9 |  | 57.06 |  | 72.87 | 42.6 | 72
7.2 | 11.512 |  | 27 |  | 57.42 |  | 73.93 | 43.4 | 73
7.3 | 11.518 |  | 27.1 |  | 57.78 |  | 74.99 | 44.2 | 74.1
7.4 | 11.524 |  | 27.2 |  | 58.14 |  | 76.05 | 45.1 | 75.2
7.5 | 11.53 |  | 27.3 |  | 58.5 |  | 77.11 | 46.01 | 76.3
7.6 | 11.536 |  | 27.4 |  | 58.86 |  | 78.17 | 46.8 | 77.4
7.7 | 11.542 |  | 27.5 |  | 59.22 |  | 79.23 | 47.6 | 78.4
7.8 | 11.548 |  | 27.6 |  | 59.58 |  | 80.29 | 48.4 | 79.5
7.9 | 11.554 |  | 27.7 |  | 59.94 |  | 81.35 | 49.2 | 80.6
8 | 11.56 |  | 27.8 |  | 60.3 |  | 82.42 | 50.14 | 81.68
8.1 |  |  | 27.88 |  |  |  | 83.49 | 51.1 | 83
8.2 |  |  | 27.96 |  |  |  | 84.56 | 52.1 | 84.2
8.3 |  |  | 28.04 |  |  |  | 85.63 | 53 | 85.4
8.4 |  |  | 28.12 |  |  |  | 86.7 | 53.9 | 86.6
8.5 |  |  | 28.2 |  |  |  | 87.77 | 54.94 | 87.87
8.6 |  |  | 28.28 |  |  |  | 88.84 | 55.8 | 90
8.7 |  |  | 28.36 |  |  |  | 89.91 | 56.9 | 91.2
8.8 |  |  | 28.44 |  |  |  | 90.98 | 57.7 | 92.4
8.9 |  |  | 28.52 |  |  |  | 92.05 | 58.7 | 93.2
9 |  |  | 28.6 |  |  |  | 93.2 | 59.74 | 94.06
9.1 | [6 empty] | 94.47 | 60.8 | 95.3
9.2 | [6 empty] | 95.74 | 62 | 96.6
9.3 | [6 empty] | 97.01 | 63.2 | 97.9
9.4 | [6 empty] | 98.28 | 64.5 | 99.2
9.5 | [6 empty] | 99.55 | 65.47 | 100.52
9.6 | [7 empty] | 66.6 | 101.8
9.7 | [7 empty] | 67.7 | 103.1
9.8 | [7 empty] | 68.8 | 104.4
9.9 | [7 empty] | 70 | 105.7
10 | [7 empty] | 71.19 | 106.98
10.1 | [7 empty] | 72.7 | 107.4
10.2 | [7 empty] | 74.2 | 108.9
10.3 | [7 empty] | 75.7 | 110.4
10.4 | [7 empty] | 77.2 | 111.9
10.5 | [7 empty] | 78.53 | 114.74
10.6 | [7 empty] | 80 | 116.2
10.7 | [7 empty] | 81.4 | 117.7
10.8 | [7 empty] | 82.9 | 119.2
10.9 | [7 empty] | 84.8 | 120.7
11 | [7 empty] | 85.87 | 122.5
11.1 | [7 empty] | 87.8 | 124.6
11.2 | [7 empty] | 89.7 | 126.6
11.3 | [7 empty] | 91.8 | 128.7
11.4 | [7 empty] | 93.9 | 130.7
11.5 | [7 empty] | 95.99 | 132.72
11.6 | [7 empty] | 98 | 134.7
11.7 | [7 empty] | 100 | 136.7
11.8 | [7 empty] | 102 | 138.8
11.9 | [7 empty] | 104 | 140.9
12 | [7 empty] | 106.1 | 142.93
12.1 | [7 empty] | 108.3 | 145.5
12.2 | [7 empty] | 110.5 | 148.1
12.3 | [7 empty] | 112.7 | 150.7
12.4 | [7 empty] | 115.3 | 153.3
12.5 | [7 empty] | 117.92 | 155.86
12.6 | [7 empty] | 120.3 | 158.4
12.7 | [7 empty] | 122.7 | 161
12.8 | [7 empty] | 125.1 | 163.6
12.9 | [7 empty] | 127.5 | 166.2
13 | [7 empty] | 129.73 | 168.79
13.1 | [7 empty] | 131.9 | 171.4
13.2 | [7 empty] | 134.1 | 173
13.3 | [7 empty] | 136.3 | 174.6
13.4 | [7 empty] | 138.6 | 178.2
13.5 | [7 empty] | 141.12 | 181.98
13.6 | [7 empty] | 143.3 | 184.6
13.7 | [7 empty] | 145.5 | 187.2
13.8 | [7 empty] | 147.8 | 189.8
13.9 | [7 empty] | 150 | 192.4
14 | [7 empty] | 152.51 | 195.17
14.1 | [7 empty] | 154.8 | 197.7
14.2 | [7 empty] | 157.1 | 200.2
14.3 | [7 empty] | 159.3 | 202.7
14.4 | [7 empty] | 161.1 | 205.2
14.5 | [7 empty] | 162.6 | 207.69
14.6 | [7 empty] | 164.6 | 210
14.7 | [7 empty] | 166.6 | 212.5
14.8 | [7 empty] | 168.6 | 215
14.9 | [7 empty] | 170.6 | 217.5
15 | [7 empty] | 172.69 | 220.21
15.1 | [7 empty] | 174.1 | 222.8
15.2 | [7 empty] | 175.6 | 225.4
15.3 | [7 empty] | 177.1 | 228
15.4 | [7 empty] | 178.4 | 230.6
15.5 | [7 empty] | 179.64 | 233.05
15.6 | [7 empty] | 180.8 | 235.6
15.7 | [7 empty] | 182 | 238.2
15.8 | [7 empty] | 183.2 | 240.8
15.9 | [7 empty] | 184.4 | 243.4
16 | [7 empty] | 186.58 | 245.88
16.1 | [8 empty] | 247.9
16.2 | [8 empty] | 249.9
16.3 | [8 empty] | 251.8
16.4 | [8 empty] | 253.8
16.5 | [8 empty] | 255.72
16.6 | [8 empty] | 257.7
16.7 | [8 empty] | 259.6
16.8 | [8 empty] | 261.6
16.9 | [8 empty] | 263.6
17 | [8 empty] | 265.56
17.1 | [8 empty] | 266.9
17.2 | [8 empty] | 268.2
17.3 | [8 empty] | 269.5
17.4 | [8 empty] | 270.9
17.5 | [8 empty] | 272.31
17.6 | [8 empty] | 273.7
17.7 | [8 empty] | 275.1
17.8 | [8 empty] | 276.5
17.9 | [8 empty] | 277.9
18 | [8 empty] | 279.05
Artikelgruppe | 4218 GF
Bestellnummer | 1421880 | 1421881 | 1421882 | 1421883 | 1421884 | 1421885 | 1421886 | 1421887 | 1421888
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
Einstellwert | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wasser- geschwindigkeit*) [m/s] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kvs | 48.5 | 75 | 110 | 165 | 241 | 372 | 704 | 812 | 1383
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
0.5 | 0.44 | 3.7 | 4.04 | 7.54 | 16.72
0.6 | 0.44 | 4 | 4.79 | 8.72 | 18.64
0.7 | 0.44 | 4.3 | 5.54 | 9.9 | 20.56
0.8 | 1.04 | 4.6 | 6.29 | 11.08 | 22.48
0.9 | 1.64 | 4.9 | 7.04 | 12.26 | 24.4
1 | 2.24 | 5.2 | 7.79 | 13.44 | 26.32
1.1 | 2.84 | 5.5 | 8.54 | 14.62 | 28.24 | 26.84 | 16.583 | 65.53 | 70.37
1.2 | 3.44 | 5.8 | 9.29 | 15.8 | 30.16 | 28.7 | 20.736 | 69.43 | 74.25
1.3 | 4.04 | 6.1 | 10.04 | 16.98 | 32.08 | 30.56 | 24.889 | 73.33 | 78.13
1.4 | 4.64 | 6.4 | 10.79 | 18.16 | 34 | 32.42 | 29.042 | 77.23 | 82.01
1.5 | 5.24 | 6.7 | 11.54 | 19.34 | 35.92 | 34.28 | 33.195 | 81.13 | 85.89
1.6 | 5.84 | 7 | 12.29 | 20.52 | 37.84 | 36.14 | 37.348 | 85.03 | 89.77
1.7 | 6.44 | 7.3 | 13.04 | 21.7 | 39.76 | 38 | 41.501 | 88.93 | 93.65
1.8 | 7.04 | 7.6 | 13.79 | 22.88 | 41.68 | 39.86 | 45.654 | 92.83 | 97.53
1.9 | 7.64 | 7.9 | 14.54 | 24.06 | 43.6 | 41.72 | 49.807 | 96.73 | 101.41
2 | 8.04 | 7.97 | 15.24 | 25.28 | 45.55 | 43.59 | 53.96 | 100.65 | 105.29
2.1 | 8.38 | 8.22 | 15.64 | 26.21 | 47.07 | 45.28 | 58.113 | 103.98 | 109.17
2.2 | 8.72 | 8.47 | 16.04 | 27.14 | 48.59 | 46.97 | 62.266 | 107.31 | 113.05
2.3 | 9.06 | 8.72 | 16.44 | 28.07 | 50.11 | 48.66 | 66.419 | 110.64 | 116.93
2.4 | 9.4 | 8.97 | 16.84 | 29 | 51.63 | 50.35 | 70.572 | 113.97 | 120.81
2.5 | 9.74 | 9.22 | 17.24 | 29.93 | 53.15 | 52.04 | 74.725 | 117.3 | 124.69
2.6 | 10.08 | 9.47 | 17.64 | 30.86 | 54.67 | 53.73 | 78.878 | 120.63 | 128.57
2.7 | 10.42 | 9.72 | 18.04 | 31.79 | 56.19 | 55.42 | 83.031 | 123.96 | 132.45
2.8 | 10.76 | 9.97 | 18.44 | 32.72 | 57.71 | 57.11 | 87.184 | 127.29 | 136.33
2.9 | 11.1 | 10.22 | 18.84 | 33.65 | 59.23 | 58.8 | 91.337 | 130.62 | 140.21
3 | 11.46 | 10.46 | 19.26 | 34.61 | 60.74 | 60.49 | 95.49 | 133.92 | 144.09
3.1 | 11.69 | 10.96 | 19.52 | 35.23 | 62.41 | 61.37 | 99.643 | 137.9 | 147.97
3.2 | 11.92 | 11.46 | 19.78 | 35.85 | 64.08 | 62.25 | 103.796 | 141.88 | 151.85
3.3 | 12.15 | 11.96 | 20.04 | 36.47 | 65.75 | 63.13 | 107.949 | 145.86 | 155.73
3.4 | 12.38 | 12.46 | 20.3 | 37.09 | 67.42 | 64.01 | 112.102 | 149.84 | 159.61
3.5 | 12.61 | 12.96 | 20.56 | 37.71 | 69.09 | 64.89 | 116.255 | 153.82 | 163.49
3.6 | 12.84 | 13.46 | 20.82 | 38.33 | 70.76 | 65.77 | 120.408 | 157.8 | 167.37
3.7 | 13.07 | 13.96 | 21.08 | 38.95 | 72.43 | 66.65 | 124.561 | 161.78 | 171.25
3.8 | 13.3 | 14.46 | 21.34 | 39.57 | 74.1 | 67.53 | 128.714 | 165.76 | 175.13
3.9 | 13.53 | 14.96 | 21.6 | 40.19 | 75.77 | 68.41 | 132.867 | 169.74 | 179.01
4 | 13.8 | 15.43 | 22.86 | 40.89 | 77.46 | 69.31 | 137.02 | 173.71 | 182.95
4.1 | 14 | 15.83 | 23.28 | 41.77 | 79.19 | 71.01 | 143.44 | 177.89 | 188.88
4.2 | 14.2 | 16.23 | 23.7 | 42.65 | 80.92 | 72.71 | 149.86 | 182.07 | 194.81
4.3 | 14.4 | 16.63 | 24.12 | 43.53 | 82.65 | 74.41 | 156.28 | 186.25 | 200.74
4.4 | 14.6 | 17.03 | 24.54 | 44.41 | 84.38 | 76.11 | 162.7 | 190.43 | 206.67
4.5 | 14.8 | 17.43 | 24.96 | 45.29 | 86.11 | 77.81 | 169.12 | 194.61 | 212.6
4.6 | 15 | 17.83 | 25.38 | 46.17 | 87.84 | 79.51 | 175.54 | 198.79 | 218.53
4.7 | 15.2 | 18.23 | 25.8 | 47.05 | 89.57 | 81.21 | 181.96 | 202.97 | 224.46
4.8 | 15.4 | 18.63 | 26.22 | 47.93 | 91.3 | 82.91 | 188.38 | 207.15 | 230.39
4.9 | 15.6 | 19.03 | 26.64 | 48.81 | 93.03 | 84.61 | 194.8 | 211.33 | 236.32
5 | 16 | 19.53 | 27.05 | 49.65 | 94.78 | 86.33 | 201.22 | 215.54 | 242.25
5.1 | 16.3 | 19.83 | 27.78 | 50.71 | 96.57 | 88.32 | 207.64 | 220.26 | 248.18
5.2 | 16.6 | 20.13 | 28.51 | 51.77 | 98.36 | 90.31 | 214.06 | 224.98 | 254.11
5.3 | 16.9 | 20.43 | 29.24 | 52.83 | 100.15 | 92.3 | 220.48 | 229.7 | 260.04
5.4 | 17.2 | 20.73 | 29.97 | 53.89 | 101.94 | 94.29 | 226.9 | 234.42 | 265.97
5.5 | 17.5 | 21.03 | 30.7 | 54.95 | 103.73 | 96.28 | 233.32 | 239.14 | 271.9
5.6 | 17.8 | 21.33 | 31.43 | 56.01 | 105.52 | 98.27 | 239.74 | 243.86 | 277.83
5.7 | 18.1 | 21.63 | 32.16 | 57.07 | 107.31 | 100.26 | 246.16 | 248.58 | 283.76
5.8 | 18.4 | 21.93 | 32.89 | 58.13 | 109.1 | 102.25 | 252.58 | 253.3 | 289.69
5.9 | 18.7 | 22.23 | 33.62 | 59.19 | 110.89 | 104.24 | 259 | 258.02 | 295.62
6 | 19.1 | 22.79 | 34.39 | 60.27 | 112.71 | 106.26 | 265.48 | 262.7 | 301.57
6.1 | 19.47 | 23.08 | 35.5 | 61.71 | 115.04 | 108.64 | 272.86 | 268.09 | 305.96
6.2 | 19.84 | 23.37 | 36.61 | 63.15 | 117.37 | 111.02 | 280.24 | 273.48 | 310.35
6.3 | 20.21 | 23.66 | 37.72 | 64.59 | 119.7 | 113.4 | 287.62 | 278.87 | 314.74
6.4 | 20.58 | 23.95 | 38.83 | 66.03 | 122.03 | 115.78 | 295 | 284.26 | 319.13
6.5 | 20.95 | 24.24 | 39.94 | 67.47 | 124.36 | 118.16 | 302.38 | 289.65 | 323.52
6.6 | 21.32 | 24.53 | 41.05 | 68.91 | 126.69 | 120.54 | 309.76 | 295.04 | 327.91
6.7 | 21.69 | 24.82 | 42.16 | 70.35 | 129.02 | 122.92 | 317.14 | 300.43 | 332.3
6.8 | 22.06 | 25.11 | 43.27 | 71.79 | 131.35 | 125.3 | 324.52 | 305.82 | 336.69
6.9 | 22.43 | 25.4 | 44.38 | 73.23 | 133.68 | 127.68 | 331.9 | 311.21 | 341.08
7 | 22.83 | 25.49 | 45.53 | 74.68 | 136.05 | 130.1 | 339.28 | 316.64 | 345.47
7.1 | 23.23 | 25.94 | 46.96 | 76.21 | 139.24 | 134.12 | 346.66 | 324.96 | 349.86
7.2 | 23.63 | 26.39 | 48.39 | 77.74 | 142.43 | 138.14 | 354.04 | 333.28 | 354.25
7.3 | 24.03 | 26.84 | 49.82 | 79.27 | 145.62 | 142.16 | 361.42 | 341.6 | 358.64
7.4 | 24.43 | 27.29 | 51.25 | 80.8 | 148.81 | 146.18 | 368.8 | 349.92 | 363.03
7.5 | 24.83 | 27.74 | 52.68 | 82.33 | 152 | 150.2 | 376.18 | 358.24 | 367.42
7.6 | 25.23 | 28.19 | 54.11 | 83.86 | 155.19 | 154.22 | 383.56 | 366.56 | 371.81
7.7 | 25.63 | 28.64 | 55.54 | 85.39 | 158.38 | 158.24 | 390.94 | 374.88 | 376.2
7.8 | 26.03 | 29.09 | 56.97 | 86.92 | 161.57 | 162.26 | 398.32 | 383.2 | 380.59
7.9 | 26.43 | 29.54 | 58.4 | 88.45 | 164.76 | 166.28 | 405.7 | 391.52 | 384.98
8 | 26.65 | 30.01 | 59.85 | 90.01 | 167.92 | 170.26 | 412.98 | 399.81 | 389.29
8.1 | 26.99 | 30.57 | 61.14 | 91.4 | 170.02 | 174.99 | 418.86 | 411.12 | 403.03
8.2 | 27.33 | 31.13 | 62.43 | 92.79 | 172.12 | 179.72 | 424.74 | 422.43 | 416.09
8.3 | 27.67 | 31.69 | 63.72 | 94.18 | 174.22 | 184.45 | 430.62 | 433.74 | 429.15
8.4 | 28.01 | 32.25 | 65.01 | 95.57 | 176.32 | 189.18 | 436.5 | 445.05 | 442.21
8.5 | 28.35 | 32.81 | 66.3 | 96.96 | 178.42 | 193.91 | 442.38 | 456.36 | 455.27
8.6 | 28.69 | 33.37 | 67.59 | 98.35 | 180.52 | 198.64 | 448.26 | 467.67 | 468.33
8.7 | 29.03 | 33.93 | 68.88 | 99.74 | 182.62 | 203.37 | 454.14 | 478.98 | 481.39
8.8 | 29.37 | 34.49 | 70.17 | 101.13 | 184.72 | 208.1 | 460.02 | 490.29 | 494.45
8.9 | 29.71 | 35.05 | 71.46 | 102.52 | 186.82 | 212.83 | 465.9 | 501.6 | 507.51
9 | 30.08 | 35.6 | 72.73 | 103.97 | 188.92 | 217.54 | 471.78 | 512.88 | 520.57
9.1 | 30.32 | 36.25 | 73.66 | 105.16 | 191.24 | 221.38 | 477.66 | 521.28 | 533.63
9.2 | 30.56 | 36.9 | 74.59 | 106.35 | 193.56 | 225.22 | 483.54 | 529.68 | 546.69
9.3 | 30.8 | 37.55 | 75.52 | 107.54 | 195.88 | 229.06 | 489.42 | 538.08 | 559.75
9.4 | 31.04 | 38.2 | 76.45 | 108.73 | 198.2 | 232.9 | 495.3 | 546.48 | 572.81
9.5 | 31.28 | 38.85 | 77.38 | 109.92 | 200.52 | 236.74 | 501.18 | 554.88 | 585.87
9.6 | 31.52 | 39.5 | 78.31 | 111.11 | 202.84 | 240.58 | 507.06 | 563.28 | 598.93
9.7 | 31.76 | 40.15 | 79.24 | 112.3 | 205.16 | 244.42 | 512.94 | 571.68 | 611.99
9.8 | 32 | 40.8 | 80.17 | 113.49 | 207.48 | 248.26 | 518.82 | 580.08 | 625.05
9.9 | 32.24 | 41.45 | 81.1 | 114.68 | 209.8 | 252.1 | 524.7 | 588.48 | 638.11
10 | 32.44 | 42.05 | 82.07 | 115.92 | 212.12 | 255.9 | 530.55 | 596.85 | 664.16
10.1 | 32.6 | 42.61 | 82.87 | 116.95 | 213.79 | 259.12 | 533.56 | 606.81 | 676.28
10.2 | 32.76 | 43.17 | 83.67 | 117.98 | 215.46 | 262.34 | 536.57 | 616.77 | 688.4
10.3 | 32.92 | 43.73 | 84.47 | 119.01 | 217.13 | 265.56 | 539.58 | 626.73 | 700.52
10.4 | 33.08 | 44.29 | 85.27 | 120.04 | 218.8 | 268.78 | 542.59 | 636.69 | 712.64
10.5 | 33.24 | 44.85 | 86.07 | 121.07 | 220.47 | 272 | 545.6 | 646.65 | 724.76
10.6 | 33.4 | 45.41 | 86.87 | 122.1 | 222.14 | 275.22 | 548.61 | 656.61 | 736.88
10.7 | 33.56 | 45.97 | 87.67 | 123.13 | 223.81 | 278.44 | 551.62 | 666.57 | 749
10.8 | 33.72 | 46.53 | 88.47 | 124.16 | 225.48 | 281.66 | 554.63 | 676.53 | 761.12
10.9 | 33.88 | 47.09 | 89.27 | 125.19 | 227.15 | 284.88 | 557.64 | 686.49 | 773.24
11 | 34.08 | 47.66 | 90.17 | 126.18 | 228.85 | 288.11 | 560.65 | 696.48 | 785.36
11.1 | 34.17 | 47.06 | 90.82 | 127.06 | 230.23 | 290.8 | 563.66 | 704.89 | 797.48
11.2 | 34.26 | 46.46 | 91.47 | 127.94 | 231.61 | 293.49 | 566.67 | 713.3 | 809.6
11.3 | 34.35 | 45.86 | 92.12 | 128.82 | 232.99 | 296.18 | 569.68 | 721.71 | 821.72
11.4 | 34.44 | 45.26 | 92.77 | 129.7 | 234.37 | 298.87 | 572.69 | 730.12 | 833.84
11.5 | 34.53 | 44.66 | 93.42 | 130.58 | 235.75 | 301.56 | 575.7 | 738.53 | 845.96
11.6 | 34.62 | 44.06 | 94.07 | 131.46 | 237.13 | 304.25 | 578.71 | 746.94 | 858.08
11.7 | 34.71 | 43.46 | 94.72 | 132.34 | 238.51 | 306.94 | 581.72 | 755.35 | 870.2
11.8 | 34.8 | 42.86 | 95.37 | 133.22 | 239.89 | 309.63 | 584.73 | 763.76 | 882.32
11.9 | 34.89 | 42.26 | 96.02 | 134.1 | 241.27 | 312.32 | 587.74 | 772.17 | 894.44
12 | 34.96 | 51.63 | 96.7 | 134.97 | 242.65 | 315.05 | 590.75 | 780.57 | 906.57
12.1 |  | 52.13 | 97.17 | 135.75 | 243.96 | 317.57 | 593.76 | 787.09 | 916.81
12.2 |  | 52.63 | 97.64 | 136.53 | 245.27 | 320.09 | 596.77 | 793.61 | 927.05
12.3 |  | 53.13 | 98.11 | 137.31 | 246.58 | 322.61 | 599.78 | 800.13 | 937.29
12.4 |  | 53.63 | 98.58 | 138.09 | 247.89 | 325.13 | 602.79 | 806.65 | 947.53
12.5 |  | 54.13 | 99.05 | 138.87 | 249.2 | 327.65 | 605.8 | 813.17 | 957.77
12.6 |  | 54.63 | 99.52 | 139.65 | 250.51 | 330.17 | 608.81 | 819.69 | 968.01
12.7 |  | 55.13 | 99.99 | 140.43 | 251.82 | 332.69 | 611.82 | 826.21 | 978.25
12.8 |  | 55.63 | 100.46 | 141.21 | 253.13 | 335.21 | 614.83 | 832.73 | 988.49
12.9 |  | 56.13 | 100.93 | 141.99 | 254.44 | 337.73 | 617.84 | 839.25 | 998.73
13 |  | 56.49 | 101.38 | 142.74 | 255.79 | 340.27 | 620.86 | 845.73 | 1008.97
13.1 |  | 56.89 | 101.92 | 143.54 |  | 341.73 | 623.63 | 853.91 | 1019.21
13.2 |  | 57.29 | 102.46 | 144.34 |  | 343.19 | 626.4 | 862.09 | 1029.45
13.3 |  | 57.69 | 103 | 145.14 |  | 344.65 | 629.17 | 870.27 | 1039.69
13.4 |  | 58.09 | 103.54 | 145.94 |  | 346.11 | 631.94 | 878.45 | 1049.93
13.5 |  | 58.49 | 104.08 | 146.74 |  | 347.57 | 634.71 | 886.63 | 1060.17
13.6 |  | 58.89 | 104.62 | 147.54 |  | 349.03 | 637.48 | 894.81 | 1070.41
13.7 |  | 59.29 | 105.16 | 148.34 |  | 350.49 | 640.25 | 902.99 | 1080.65
13.8 |  | 59.69 | 105.7 | 149.14 |  | 351.95 | 643.02 | 911.17 | 1090.89
13.9 |  | 60.09 | 106.24 | 149.94 |  | 353.41 | 645.79 | 919.35 | 1101.13
14 |  | 60.77 | 106.78 | 150.79 |  | 354.84 | 648.56 | 927.53 | 1111.34
14.1 |  | 61.11 |  | 151.54 |  | 356.48 | 651.33 | 932 | 1124.05
14.2 |  | 61.45 |  | 152.29 |  | 358.12 | 654.1 | 936.47 | 1136.76
14.3 |  | 61.79 |  | 153.04 |  | 359.76 | 656.87 | 940.94 | 1149.47
14.4 |  | 62.13 |  | 153.79 |  | 361.4 | 659.64 | 945.41 | 1162.18
14.5 |  | 62.47 |  | 154.54 |  | 363.04 | 662.41 | 949.88 | 1174.89
14.6 |  | 62.81 |  | 155.29 |  | 364.68 | 665.18 | 954.35 | 1187.6
14.7 |  | 63.15 |  | 156.04 |  | 366.32 | 667.95 | 958.82 | 1200.31
14.8 |  | 63.49 |  | 156.79 |  | 367.96 | 670.72 | 963.29 | 1213.02
14.9 |  | 63.83 |  | 157.54 |  | 369.6 | 673.49 | 967.76 | 1225.73
15 |  | 64.21 |  | 158.31 |  | 371.26 | 676.33 | 972.25 | 1238.44
15.1 |  | 64.48 |  | 158.94 |  | 373.09 |  | 976.4 | 1251.15
15.2 |  | 64.75 |  | 159.57 |  | 374.92 |  | 980.55 | 1263.86
15.3 |  | 65.02 |  | 160.2 |  | 376.75 |  | 984.7 | 1276.57
15.4 |  | 65.29 |  | 160.83 |  | 378.58 |  | 988.85 | 1289.28
15.5 |  | 65.56 |  | 161.46 |  | 380.41 |  | 993 | 1301.99
15.6 |  | 65.83 |  | 162.09 |  | 382.24 |  | 997.15 | 1314.7
15.7 |  | 66.1 |  | 162.72 |  | 384.07 |  | 1001.3 | 1327.41
15.8 |  | 66.37 |  | 163.35 |  | 385.9 |  | 1005.45 | 1340.12
15.9 |  | 66.64 |  | 163.98 |  | 387.73 |  | 1009.6 | 1352.83
16 |  | 66.94 |  | 164.59 |  | 389.54 |  | 1013.7 | 1365.63
16.1 |  |  |  | 165.08 |  |  |  | 1018.82 | 1373.78
16.2 |  |  |  | 165.57 |  |  |  | 1023.94 | 1381.93
16.3 |  |  |  | 166.06 |  |  |  | 1029.06 | 1390.08
16.4 |  |  |  | 166.55 |  |  |  | 1034.18 | 1398.23
16.5 |  |  |  | 167.04 |  |  |  | 1039.3 | 1406.38
16.6 |  |  |  | 167.53 |  |  |  | 1044.42 | 1414.53
16.7 |  |  |  | 168.02 |  |  |  | 1049.54 | 1422.68
16.8 |  |  |  | 168.51 |  |  |  | 1054.66 | 1430.83
16.9 |  |  |  | 169 |  |  |  | 1059.78 | 1438.98
17 |  |  |  | 169.45 |  |  |  | 1064.89 | 1447.13
17.1 | [7 empty] | 1066.67 | 1455.28
17.2 | [7 empty] | 1068.45 | 1463.43
17.3 | [7 empty] | 1070.23 | 1471.58
17.4 | [7 empty] | 1072.01 | 1479.73
17.5 | [7 empty] | 1073.79 | 1487.88
17.6 | [7 empty] | 1075.57 | 1496.03
17.7 | [7 empty] | 1077.35 | 1504.18
17.8 | [7 empty] | 1079.13 | 1512.33
17.9 | [7 empty] | 1080.91 | 1520.48
18 | [7 empty] | 1082.72 | 1528.67
18.1 | [8 empty] | 1537.25
18.2 | [8 empty] | 1545.83
18.3 | [8 empty] | 1554.41
18.4 | [8 empty] | 1562.99
18.5 | [8 empty] | 1571.57
18.6 | [8 empty] | 1580.15
18.7 | [8 empty] | 1588.73
18.8 | [8 empty] | 1597.31
18.9 | [8 empty] | 1605.89
19 | [8 empty] | 1614.47
19.1 | [8 empty] | 1623.05
19.2 | [8 empty] | 1631.63
19.3 | [8 empty] | 1640.21
19.4 | [8 empty] | 1648.79
19.5 | [8 empty] | 1657.37
19.6 | [8 empty] | 1665.95
19.7 | [8 empty] | 1674.53
19.8 | [8 empty] | 1683.11
19.9 | [8 empty] | 1691.69
20 | [8 empty] | 1700.28
20.1 | [8 empty] | 1704.51
20.2 | [8 empty] | 1708.74
20.3 | [8 empty] | 1712.97
20.4 | [8 empty] | 1717.2
20.5 | [8 empty] | 1721.43
20.6 | [8 empty] | 1725.66
20.7 | [8 empty] | 1729.89
20.8 | [8 empty] | 1734.12
20.9 | [8 empty] | 1738.35
21 | [8 empty] | 1742.58
21.1 | [8 empty] | 1746.81
21.2 | [8 empty] | 1751.04
21.3 | [8 empty] | 1755.27
21.4 | [8 empty] | 1759.5
21.5 | [8 empty] | 1763.73
21.6 | [8 empty] | 1767.96
21.7 | [8 empty] | 1772.19
21.8 | [8 empty] | 1776.42
21.9 | [8 empty] | 1780.65
22 | [8 empty] | 1784.91
Artikelgruppe | 7217 TS-V
Bestellnummer | 1721750 | 1721759 | 1721751 | 1721752
DN | 15 LF | 15 MF | 15 | 20
Einstellwert | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wasser- geschwindigkeit*) [m/s] | 0 | 0 | 0 | 0
kvs | 0.45 | 0.9 | 1.7 | 3.4
| 1 | 1 | 1 | 1
#DIV/0!
1 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.8
2 | 0.23 | 0.42 | 0.8 | 1.7
3 | 0.31 | 0.53 | 1 | 2.4
4 | 0.36 | 0.66 | 1.15 | 2.8
5 | 0.41 | 0.78 | 1.8 | 3.1
6 | 0.45 | 0.88 | 2 | 3.4
*) bezogen auf Gewinderohr, bzw. Stahlrohr
Die Berechnung erfolgt für Heizungswasser nach ÖNORM H5191, bzw. VDI- Richtlinie 2035. Bei Verwendung von Frostschutzmittel ist der entsprechende Korrekturfaktor zu berücksichtigen.
Sämtliche in dieser Broschüre enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur zur Information. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Die Abbildungen verstehen sich als Symboldarstellungen und können somit optisch von den tatsächlichen Produkten abweichen. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Länderspezifische Produktabweichungen sind möglich. Änderungen von technischen Spezifikationen und der Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die nächstgelegene HERZ- Niederlassung.
HERZ übernimmt für mögliche Fehler im Programm keine Verantwortung. Die Daten und Ergebnisse sind vom Verbraucher vor Anwendung zu prüfen. Aus diesen Angaben können keine Ansprüche gegenüber HERZ oder seinen Mitarbeitern abgeleitet werden.